[bookmark: _GoBack]南浔校区配电房屋顶改造项目技术指标及报价单

一、项目概况
为适配学校高质量发展需要，进一步筑牢校园安全保障根基、提升后勤运维服务水平。结合学校校园安全整治安排，现实施南浔校区配电房屋顶改造工程，针对配电房平面屋顶雨天渗漏、存在变压器淋雨滴水安全隐患问题开展专项整治，本次采用平改坡专项改造，将原有平屋面改造为坡屋面，彻底解决屋面漏水问题，筑牢配电房供电安全防护基础，切实保障校园供电平稳运行与师生校园生活安全。
经实地勘察与综合研判，拟率先改造A1配电房和B5配电房。
2、 项目说明
1、工程地点：浙江水利水电学院南浔校区
2、项目预算：110000元，超过预算视为无效报价
3、项目工期：15天
三、                      工程量报价单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价(元)
	合价(元)
	备注

	A1配电房

	1
	钢屋架
	1.钢材品种、规格:主桁架上下弦采用100×50×3.0镀锌方钢，桁架腹杆采用60×40×2.5镀锌方钢，屋面檩条采用80×40×2.0镀锌方钢（间隔小于1m）。
2.屋架跨度、安装高度:按现场实际（主框架桁架间距不大于4m）。
3.含各类预埋件及连接固定件。
	t
	2.052
	
	
	

	2
	型材屋面
	950 型长城铝隔热复合瓦
1.45mm高；板材结构：铝镁锰合金 + 高密度聚氨酯 PU 发泡芯层，双面铝皮。
铝板厚度：上层面板：0.6mm 铝镁锰合金；下层面板：0.5mm 铝镁锰合金。
表面涂层：HDP 高耐久聚酯哑光涂层（户外耐候、抗褪色、抗老化）
选定仿古颜色：仿古哑光咖啡古铜色（与现有风格一致）。
2.含屋脊，封口条等各类配件
	m2
	396.24
	
	
	

	B5配电房

	1
	钢屋架
	1.钢材品种、规格:主桁架上下弦采用80×40×2.5镀锌方钢，桁架腹杆采用40×30×2.0镀锌方钢，屋面檩条采用80×40×2.0镀锌方钢（间隔1m）。
2.屋架跨度、安装高度:按现场实际（不大于4m）。
3.含各类预埋件及连接固定件。
	t
	0.199
	
	
	

	2
	型材屋面
	950 型长城铝隔热复合瓦
1.45mm高；板材结构：铝镁锰合金 + 高密度聚氨酯 PU 发泡芯层，双面铝皮。
铝板厚度：上层面板：0.6mm 铝镁锰合金；下层面板：0.5mm 铝镁锰合金。
表面涂层：HDP 高耐久聚酯哑光涂层（户外耐候、抗褪色、抗老化）
选定仿古颜色：仿古哑光咖啡古铜色（与现有风格一致）。
2.含屋脊，封口条等各类配件
	m2
	45.45
	
	
	

	合计
	


以上费用包含税费，规费和人工等费用，投标前需进行现场勘察，表格见下文
四、前期准备  
1、现场勘查
复核配电房屋面尺寸、结构荷载、原有屋面情况，确认屋面梁柱承重条件，确定坡屋面坡度、屋脊走向及排水组织方案。施工前需绘制图纸，用于验收及审计。
2、 材料准备  
备好钢结构檩条、防水卷材、屋面仿古铝合金隔热瓦（与现有瓦面外观一致）、密封胶、避雷连接件等，所有材料进场核验资质与质量。
3、安全防护
安全防护：配电房为带电重要设备用房，施工前划定安全作业区，设置围挡警示，做好电气设备防水遮盖，落实高空作业、用电作业安全防护措施。
五、核心施工工艺流程  
墙顶部清理预处理→固定件安装→坡屋面承重骨架搭设→骨架防腐处理→坡屋面面板铺装→屋脊及节点收边→密封防水打胶→避雷系统接驳→试水验收→成品清理
6、 主要施工技术要点
1、 固定件安装
严格遵循“不破坏原有屋顶基层”原则，仅在顶部侧面部进行固定作业。采用膨胀螺栓将专用固定件与墙体可靠连接，固定件间距、植入深度符合设计规范，确保固定牢固，不损伤墙结构，同时避免触碰原有屋顶基层。
2、坡屋面承重骨架搭设
以墙顶部固定件为支撑点，搭设轻型钢结构檩条骨架，骨架采用螺栓连接方式，不打孔、不焊接于原有屋顶基层，确保骨架整体稳固，荷载符合建筑规范，骨架坡度严格按设计要求设置（一般不小于25°），保障雨水顺利排放。骨架搭设完成后，对所有钢结构构件进行防腐处理，延长使用寿命。
3、 节点密封与排水优化
屋脊、檐口、屋面与女儿墙交接处、瓦件搭接节点等关键部位，采用专用密封胶、防水收边条进行封闭处理，确保无渗漏缝隙；增设成品天沟及落水管，固定于女儿墙外侧，合理组织雨水排放，快速疏导雨水，避免雨水滞留于屋面或沿女儿墙渗入配电房。
4、 避雷系统接驳
将坡屋面金属骨架、瓦材固定件与校园原有避雷系统可靠焊接接驳，焊接处做好防腐处理，接地电阻符合电气安全规范，防止雷雨天气雷击影响配电房及变压器设备安全，施工过程中避免破坏原有避雷设施。
[bookmark: _Toc143059331][bookmark: _Toc14876][bookmark: _Toc15011][bookmark: _Toc228173012][bookmark: _Toc72857702][bookmark: _Toc42511676]七、文明安全施工要求
1、成交供应商应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。
2、成交供应商应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全，特种作业施工人员必须具备相应资质。制定完善的施工组织设计，按照作业要求配备设施设备。
3、成交供应商应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近居民、学生的安全，防止因施工不当使附近居民、学生的人身或财产遭受损失。
4、由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由成交供应商承担。在施工过程中，造成的一切安全事故，由成交供应商自行承担全部经济责任和法律责任。
[bookmark: OLE_LINK9]5、成交供应商必须购买工程险，对项目进行保险；为现场施工人员购买意外险、缴纳社保。如因施工人员未参加保险致甲方遭受损失的，甲方可向成交供应商追偿。相关资料在合同签订后5天内提交给甲方，如5天内无法提供，超期按5000元/天进行处罚，直接从履约保证金中扣除，成交供应商在3天内整改到位，可退还。如整改期限超期后仍未提供，采购人可终止合同。成交即视为承诺该项目所施工人员全员享有社保，缴纳工程险，意外险。
6、成交供应商在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由成交供应商负责。凡由此而损及甲方利益的，成交供应商应负责赔偿甲方的损失。
7、成交供应商因自行核对确定施工人员具备施工就业相关资质，按照甲方入校要求办理进校流程。
8、按照招标方入校要求办理进校流程，未经备案员工不许进场。真实报备人员情况，不虚报不漏报，有人员变动及增加及时报备，一旦发现问题，做违约处理。情节严重时，采购人可主动无条件解除合同。
    9、合同签订前，采购人可对成交供应商提供的项目负责人进行审核，如审核不通过，采购人有权要求成交供应商更换项目负责人。
八、保修要求
1、供应商施工完毕，并在工程竣工验收合格办理移交手续之日，在签订的工程质量保修书期限内，为采购人提供免费服务。
2、供应商应与采购人签订工程质量保修书，供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
3、供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。
4、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因系统本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换。
九、其他施工要求
1、遵守水电施工基本规则规范，安全防护措施必须到位。
2、施工效果整洁美观。
3、施工完成后确保排水设施完备，无使用问题及安全隐患，预留检修口方便检修人员进入屋面。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]4、自行考虑施工中可能存在的风险和成本各种因素，最终需满足用户的要求。
5、质保期：按工程质量保修书执行。
6、他未尽事宜按相关专业规范、规程执行。
7、供应商报价中含本工程所有垃圾清运费、保险费、卫生保洁费等一切费用，投标前需进行现场踏勘，所有工程材料必须现场验收后才允许施工 。














具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

采购人：浙江水利水电学院
我方（公司名称）                                承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（加盖单位公章）：
日期：    年   月   日












现 场 勘 察 证 明
项目名称：浙江水利水电学院南浔校区配电房屋顶改造项目
应采购人要求，我方（公司名称：                      ）于     年   月   日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。
采购人：                 （签字）
投标人公司名称：                          （加盖公章）
勘察时间：       年       月      日


