浙江水利水电学院钱塘校区架空层员工宿舍线路
改造项目
一、项目情况
1、项目名称：浙江水利水电学院钱塘校区架空层员工宿舍线路改造项目。本次改造区域：2#、3#、6#、7#、13#员工宿舍架空层。
2、项目预算：195000元。
3、项目工期：合同签订后【30】天完成。
4、建设目标：钱塘校区生活区架空层、员工宿舍线路改线及架空层洗衣房改造项目，由于该区域建筑及相关配电设施已持续使用超过二十年，内部线路普遍老化，绝缘性能下降，部分线路的负荷能力已无法满足当前用电需求，存在显著的消防安全隐患。此外，架空层洗衣房地面因下沉导致排水管堵塞，洗澡间隔板腐烂严重。为确保宿舍员工日常使用的安全与稳定，现计划对老旧洗衣房、洗澡间及电器元件进行全面更换，并对宿舍过道及房间区域的供电线路进行系统性重新敷设与升级改造。
二、总体要求
1、投标人进场实地勘察现场建筑布局、原有配电走向、用电负荷、墙体敷设条件，中标后出具完整配电线路改造设计方案：包含负荷测算、回路划分、线缆规格选型、配电箱布置点位、管线敷设走向、配电系统示意图，设计图纸、方案需经校方审核通过后方可施工，所有线路设计、施工、电气安装严格执行国家现行电气施工、配电安全、消防相关标准规范，设计图纸、施工工艺符合建筑电气设计规范。
2、拆除工程：原有老旧配电箱、电线、开关、插座、灯具、废弃接线盒、洗衣房隔板、洗衣房地砖等全部拆除，分类清运建筑垃圾。
3、配电改造施工：按审定设计方案重新敷设供电线路，更换全套电气元器件，规范布线、接地、绝缘处理。
4、收尾清运：施工垃圾全部外运清理，场地恢复整洁。
5、检测验收：完工后开展绝缘电阻、接地电阻、通电全功能检测，配合校方完成竣工验收及审计结算。
6、质保服务：整体工程及配套主材等提供不少于2年免费质保，质保期内故障免费上门维修、更换配件。
7、材料均须是优等品、原厂产品（注：联营厂产品除外）并且需在投标报价时列清主材价格、品牌、产地，人工、辅料等费用均应计入综合单价。
品牌推荐表：
	序号
	材料名称
	品牌或产地
	等级
	备注

	1
	配电箱
	正泰、德立西、西门子
	优等品
	或相当于

	2
	开关
	鸿雁、施耐德、西门子
	优等品
	或相当于

	3
	线缆
	中策、元通、宝上
	优等品
	或相当于

	4
	插座
	西门子、施耐德、公牛
	优等品
	或相当于

	5
	接线盒
	西门子、施耐德、公牛
	优等品
	或相当于

	6
	灯具
	阳光、雷士、欧普
	优等品
	或相当于

	7
	抗倍特板隔断
	富美家、天润、博大
	优等品
	或相当于


8、施工资质要求：施工单位具备电气相关施工资质，现场作业人员持有效电工特种作业操作证，严格遵守校园施工安全管理规范、用电操作规范，施工期间做好宿舍人员安全隔离防护。
9、自行考虑施工中可能存在的风险和成本各种因素，最终需满足用户的要求。
10、其他未尽事宜按相关专业规范、规程执行。
三、工程量清单（报价单）
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	员工宿舍（约57个，具体以实际勘察为准）

	1
	照明开关
	照明开关
	个
	114
	
	
	

	2
	插座
	二三孔插座
	个
	342
	
	
	

	3
	普通灯具
	吸顶灯
	套
	114
	
	
	

	4
	配线
	BV-4
	m
	2280
	
	
	

	5
	配管
	PVC20
	m
	1900
	
	
	

	6
	配电箱
	配电箱（含元器件，可参照旧配电箱，符合改造要求）
	台
	57
	
	
	

	7
	拆除灯具、配线、配管等
	1.拆除灯具、配线、配管等
	项
	1
	
	
	

	走廊（5栋5个）

	8
	普通灯具
	房间吸顶灯
	套
	60
	
	
	

	9
	照明开关
	1.名称：单开开关
	个
	60
	
	
	

	10
	桥架
	1.名称：槽式/托盘式电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉)
2.规格：GQJ-C/P 300*150*1.2
	m
	250
	
	
	

	11
	拆除灯具、配线、配管等
	拆除灯具、配线、配管等
	项
	5
	
	
	

	洗衣房（5栋5个）

	12
	配线
	BV-4
	m
	166.5
	
	
	

	13
	配管
	PVC20
	m
	165
	
	
	

	14
	插座
	二三孔插座
	个
	40
	
	
	

	15
	塑料管
	1.名称：排水管
2.规格：DN75
	m
	125
	
	
	

	16
	地漏
	1.名称：地漏（不锈钢材质
2.规格：10*10
	m
	50
	
	
	

	17
	抗倍特板
	1、18厚抗倍特板隔断(含门),底部包不锈钢踢脚,顶部不锈钢横杆,表面白色/仿木纹,成品厕隔,成品选样；
2、含所有安装辅材及五金配件；
	m2
	132
	
	
	

	18
	成品保护
	保留热水器
	项
	5
	
	
	

	19
	拆除灯具、配线、配管等
	拆除灯具、配线、配管等
	项
	5
	
	
	

	20
	安装新灯具
	安装新灯具
	项
	10
	
	
	

	21
	桥架
	1.名称：槽式/托盘式电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉)
2.规格：GQJ-C/P 300*150*1.2
	m
	17
	
	
	

	22
	平面块料拆除
	地砖拆除
	m2
	31
	
	
	

	23
	块料楼地面安装
	1.名称：防滑地砖
2.包含水泥砂浆、人工铺贴、擦缝、防水及基层处理等
	m2
	156
	
	
	

	24
	其他措施费
	
	项
	1
	
	
	

	合  计
	
	/


注：工程量清单（报价单）中所列的工程数量是预计数量，仅作为投标的共同基础，具体材料数量以实际需求为准，需做好详细方案勘察，超出数量不另外计费。
四、其他
1、费用说明：本预算限价包含项目全流程所有工作，校方无需额外支付任何设计、清运、维修等附加费用。
2、结算方式：项目总价以最终审计结算金额为准，报价包含勘测设计费、材料费、人工费、机械费、垃圾清运费、检测费、管理费、质保服务费、税费等全部相关费用。
3、现场踏勘：投标人可自行前往钱塘校区现场实地勘察，熟悉现场实际情况，勘察产生费用自行承担，踏勘联系电话：0571—86929191，杨老师。


具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

采购人：浙江水利水电学院
我方（公司名称）                             承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（加盖单位公章）：
日期：    年   月   日


现 场 勘 察 证 明
项目名称：浙江水利水电学院钱塘校区架空层员工宿舍线路改造项目

[bookmark: _GoBack]应采购人要求，我方（公司名称：                       ）于     年   月   日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。
采购人：                 （签字）
投标人公司名称：                          （加盖公章）
勘察时间：       年       月      日
